## Hoja1
TESTING DEL PLC (valor del plc con señal forzada) | [5 empty] | TESTING DEL PLC (calculos) | [5 empty] | TESTING DEL PLC (diferencias)
Valor de entrada en mA | Distancia del sensor al agua | Altura del agua del canal | Caudal de salida | Corriente de salida | Caudal max | Valor de entrada en mA | Distancia del sensor al agua | Altura del agua del canal | Caudal de salida | Corriente de salida | Caudal max | Valor de entrada en mA | Distancia del sensor al agua | Altura del agua del canal | Caudal de salida | Corriente de salida | Caudal max
12 | 0.77 | 0.025 | 15.57 | 4.219 | 1171 | 12 | 0.775 | 0.025 | 15.5793 | 4.2129 | 1170.9688 | 12 | -0.005 | 9.0206e-17 | -0.0092771 | 0.0061263 | 0.03117
13 | 0.68 | 0.11 | 151 | 6.06 | 1171 | 13 | 0.68438 | 0.11562 | 150.238 | 6.0528 | 1170.9688 | 13 | -0.004375 | -0.005625 | 0.76205 | 0.0071637 | 0.03117
14 | 0.59 | 0.2 | 346 | 8.7 | 1171 | 14 | 0.59375 | 0.20625 | 346.68 | 8.737 | 1170.9688 | 14 | -0.00375 | -0.00625 | -0.68001 | -0.037001 | 0.03117
15 | 0.5 | 0.29 | 579.6 | 11.9 | 1171 | 15 | 0.50313 | 0.29688 | 579.2645 | 11.915 | 1170.9688 | 15 | -0.003125 | -0.006875 | 0.33553 | -0.015011 | 0.03117
16 | 0.41 | 0.38 | 836 | 15.4 | 1171 | 16 | 0.4125 | 0.3875 | 834.861 | 15.4075 | 1170.9688 | 16 | -0.0025 | -0.0075 | 1.139 | -0.0074566 | 0.03117
17 | 0.32 | 0.47 | 1104 | 19.08 | 1171 | 17 | 0.32188 | 0.47812 | 1104.5517 | 19.0925 | 1170.9688 | 17 | -0.001875 | -0.008125 | -0.55172 | -0.012483 | 0.03117
TESTING DEL PLC (valor del plc con señal forzada) | [5 empty] | TESTING DEL PLC (valor del plc con entrada analogica) | [5 empty] | TESTING DEL PLC (diferencias)
Valor de entrada en mA | Distancia del sensor al agua | Altura del agua del canal | Caudal de salida | Corriente de salida | Caudal max | Valor de entrada en mA | Distancia del sensor al agua | Altura del agua del canal | Caudal de salida | Corriente de salida | Caudal max | Valor de entrada en mA | Distancia del sensor al agua | Altura del agua del canal | Caudal de salida | Corriente de salida | Caudal max
12 | 0.77 | 0.025 | 15.57 | 4.219 | 1171 | 12 | 0.77 | 0.024 | 15.5 | 4.2 | 1171 | 12 | 0 | 0.001 | 0.07 | 0.019 | 0
13 | 0.68 | 0.11 | 151 | 6.06 | 1171 | 13 | 0.68 | 0.11 | 149 | 6 | 1171 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0.06 | 0
14 | 0.59 | 0.2 | 346 | 8.7 | 1171 | 14 | 0.59 | 0.2 | 347 | 8.7 | 1171 | 14 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0
15 | 0.5 | 0.29 | 579.6 | 11.9 | 1171 | 15 | 0.5 | 0.29 | 578 | 11.84 | 1171 | 15 | 0 | 0 | 1.6 | 0.06 | 0
16 | 0.41 | 0.38 | 836 | 15.4 | 1171 | 16 | 0.41 | 0.38 | 830 | 15.34 | 1171 | 16 | 0 | 0 | 6 | 0.06 | 0
17 | 0.32 | 0.47 | 1104 | 19.08 | 1171 | 17 | 0.32 | 0.47 | 1101 | 19 | 1171 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0.08 | 0