## MemMaps
Memory Maps
| Soft_TAG | Address_HMI | VarType | DataType | Comment
| TYPE_CHAN | %VW3660 | input | INT | VARIABLE QUE INDICA EL TIPO DE MEDICION QUE SE VA A USAR (0 => METODO DIRECTO / 1 => CANAL SEMICIRCULAR-MANNING) / 2 => VERTEDOR RECTANGULAR / 3 => CANAL DE PARSHALL
| Qm3H | %VR8 | output | REAL | CAUDAL DE SALIDA EN M3/Hh
| QMAX | %VW16 | output | INT | VALOR MÁXIMO DE CAUDAL DE SALIDA QUE GENERA EL CANAL (M3/H). TENER EN CUENTA PARA LA CONFIGURACIÓN DEL DATALOGGER
TEMPORIZADORES | T_ON_SP | %VW3716 | input | INT | TIEMPO DE PRENDIDO DE LA BOMBA DE MUESTREO EN SEGUNDOS
| T_ON_CP | %VW3720 | input | INT | TIEMPO DE PRENDIDO DE LA BOMBA DE LIMPIEZA EN SEGUNDOS
| T_BT_SC | %VW3724 | input | INT | TIEMPO ENTRE LIMPIEZAS DEL SENSOR EN HORAS
| T_POLL | %VW3728 | input | INT | TIEMPO ENTRE MUSTRAS EN SEGUNDOS (TIMER PULL)
CANAL ANALÓGICO DE ENTRADA | AI_IMIN | %VW3668 | input | INT | CORRIENTE MINIMA DE SALIDA DEL SENSOR A CONECTAR EN EL CANAL ANALOGICO DE ENTRADA DEL PLC (0-20)
| AI_IMAX | %VW3672 | input | INT | CORRIENTE MAXIMA DE SALIDA DEL SENSOR A CONECTAR EN EL CANAL ANALOGICO DE ENTRADA DEL PLC (0-20)
| AI_MMIN | %VR3676 | input | REAL | MAGNITUD MINIMA QUE REGISTRA EL SENSOR A CONECTAR EN EL CANAL ANALOGICO DE ENTRADA DEL PLC
| AI_MMAX | %VR3680 | input | REAL | MAGNITUD MAXIMA QUE REGISTRA EL SENSOR A CONECTAR EN EL CANAL ANALOGICO DE ENTRADA DEL PLC
| SEN_ALRM | %M0.0 | output | BOOL | BIT DE ALARMA QUE SE ACTIVA CUANDO EL SENSOR ESTA FUERA DE RANGO POR MAS DE 5 SEGUNDOS
| ALRM_MAX | %M0.1 | output | BOOL | BIT QUE SE ACTIVA PARA INDICAR QUE EL SENSOR ESTA ALARMADO POR OVERFLOW
| ALRM_MIN | %M0.2 | output | BOOL | SETEADO DE INDICADOR DE ALARMA POR NIVEL UNDERFLOW
|  | %M0.3 | output | BOOL | BIT QUE SE ACTIVA PARA QUE APAREZCA EL BOTON DE ALARMA
CANAL ANALÓGICO DE SALIDA | AO_MODE | %M1.0 | input | BOOL | MODO EN QUE VA A TRABAJAR EL CANAL ANALOGICO DE SALIDA {0=>MODO NORMAL ¦ 1=MODO CALIBRACION}
| AO_INC_ADJ | %M1.1 | input | BOOL | BOTON QUE EN CADA TRANSICION (0->1) INCREMENTA EL VALOR DE AJUSTE DE CORRIENTE DEL CANAL AO_0
| AO_DEC_ADJ | %M1.2 | input | BOOL | BOTON QUE EN CADA TRANSICION (0->1) DECREMENTA EL VALOR DE AJUSTE DE CORRIENTE DEL CANAL AO_0
| AO_CALIB_MODE | %M1.3 | input | BOOL | BIT QUE IDICA EL MODO DE CALIBRACION {0->CERO ¦ 1->SPAN}
| AO_CALIB_ADJ | %VR0 | output | REAL | VALOR QUE MUESTRA EL AJUSTE QUE SE ESTA REALIZANDO MIENTRAS SE CALIBRA
CONFIGURACIÓN DE INSTALACIÓN DEL SENSOR DE ULTRADONIDO | DMIN | %VR3684 | input | REAL | DISTANCIA MINIMA A LA QUE PUEDE ESTAR EL SENSOR DEL AGUA EN METROS
| DMAX | %VR3688 | input | REAL | DISTANCIA MÁXIMA A LA QUE PUEDE ESTAR EL SENSOR DEL AGUA EN METROS
| HMAX | %VR3692 | input | REAL | ALTURA MÁXIMA A LA QUE PUEDE LLEGAR A SUBIR EL AGUA DEL CANAL
| DCURR | %VR12 | output | REAL | DISTANCIA DEL SENSOR AL AGUA EN METROS
| HOUT | %VR4 | output | REAL | ALTURA DEL AGUA EN EL CANAL EN METROS
VER. RECTANGULAR | LVR | %VR3696 | input | REAL | ANCHO DE LA CRESTA DEL VERTEDOR RECTANGULAR EN METROS
CANAL SEMICIRCULAR - MANNING | CnD | %VR3648 | input | REAL | DIAMETRO DEL CAÑO EN METROS
| CnN | %VR3652 | input | REAL | RUGOSIDAD DEL MATERIAL
| CnSo | %VR3656 | input | REAL | PENDIENTE DEL CAÑO
CANAL DE PARSHALL | C1 | %VR3700 | input | REAL | FACTOR DE MULTIPLICACIÓN DE LA FORMULA (ADMINESIONAL)
| n | %VR3704 | input | REAL | EXPONENTE DE LA FORMULA (ADMINESIONAL)
| Hmin | %VR3708 | input | REAL | ALTURA MÍNIMA DE AGUA QUE EL CANAL PUEDE MEDIR (METROS)
| Hmax | %VR3712 | input | REAL | ALTURA MAXIMA DE AGUA QUE EL CANAL PUEDE MEDIR (METROS)

## MemAdmin
version: 1.0.5
DISTRIBUCIÓN DE MEMORIA
PART | TYPE | ADD | START | END | SIZE | DESCRIPTION
HMI | M | .. | 0.0 | 19.7 | 160 bits | Utilizado como bits para indicar estados en el HMI
| V | R | 0 | 196 | 50 dw | Para mostrar de valores del tipo REAL con el HMI
| V | W | 3648 | 3724 | 20 dw | Utilizado para configuración de valores desde el HMI
SOFT | M | … | 21.0 | 39.7 | 152 bits | Para bits usados en el software
| M | W | 100 | 992 | 251 w | Para uso como memoria de intercambio (No para valores tipo real)
| V | R | 240 | 3644 | 852 dw | Para uso como memoria de intercambio (Solo para valores tipo real)
| V | W | 3734 | 3804 | 18 dw | Para almacenar estados y variables del software
| V | W | 3808 | 4088 | 71 dw | Para almacenar datos tomados
NOTA: dw => double word (4 bytes)
reserved memory
no/type | bool |  | int |  | dint |  | real
| symbol | address | symbol | address | symbol | address | symbol | address
1 | bool0 | %M20.0 | int0 | %MW40 | dint0 | %MD60 | real0 | %VR200
2 | bool1 | %M20.1 | int1 | %MW42 | dint1 | %MD64 | real1 | %VR204
3 | bool2 | %M20.2 | int2 | %MW44 | dint2 | %MD68 | real2 | %VR208
4 | bool3 | %M20.3 | int3 | %MW46 | dint3 | %MD72 | real3 | %VR212
5 | bool4 | %M20.4 | int4 | %MW48 | dint4 | %MD76 | real4 | %VR216
6 | bool5 | %M20.5 | int5 | %MW50 | dint5 | %MD80 | real5 | %VR220
7 | bool6 | %M20.6 | int6 | %MW52 | dint6 | %MD84 | real6 | %VR224
8 | bool7 | %M20.7 | int7 | %MW54 | dint7 | %MD88 | real7 | %VR228
9 | RUN… | %SM0.0 | int8 | %MW56 | dint8 | %MD92 | real8 | %VR232
10 | … | … | int9 | %MW58 | dint9 | %MD96 | real9 | %VR236